ACTION PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION

LEONARDO DA VINCI

PROJEKT NO.: 2002 LA 112 628 BILVOC

Language Competence Through

Bilingual Teaching at Vocational Colleges

###### Módulo de aprendizagem nº 5

| Data da produção | 10/2004 |
| --- | --- |
| Tema | Redes de ar comprimido; |
| Tópico: | Dimensionamento e cuidados a ter na instalação de redes de ar comprimido; |
| Titulo: | Distribuição de ar comprimido; |
| Grupo alvo: | Jovens e activos cujo perfil profissional tenha alguma relação com a utilização da Pneumática; |
| Pré-requisitos: | Conhecimentos do módulo 1, 2, 3 e 4; |
| Nível de competências linguísticas | Nível médio de domínio de inglês; |
| Follow - Ups: | Saber determinar e instalar uma rede de ar comprimido; |
| Objectivos: | Dimensionar uma rede de ar comprimido tendo em conta as perdas de carga provocadas pelos elementos adicionais da rede (válvulas; curvas; etc.). |
| Benefícios: | No final do módulo os alunos deverão saber: Os factores que influenciam o dimensionamento das redes de ar comprimido; Fazer a Análise dos Gráficos e Ábacos inerentes ao processo de dimensionamento; |

| Módulo 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo pedagógico | Conteúdos | Actividades / Tarefas | Meios pedagógicos | Método pedagógico |
|  | 5- Distribuição de ar comprimido |  |  |  |
| 45 minutos | 5.1- Dimensionamento de redes | Apresentar conceitos gerais de dimensionamento de redes. Apresentar meios e métodos de cálculo de redes de ar comprimido. | Transparências; apontamentos; apresentação PowerPoint; quadro de canetas. | Expor a matéria utilizando o método demonstrativo sempre que possível apoiado em situações práticas. |
| 120 minutos | 5.2- Exercícios práticos de cálculo | Fazer vários exercícios de aplicação da matéria | Transparências; apontamentos; apresentação PowerPoint; quadro de canetas. | Resolução prática de exercícios teóricos propostos |

ÍNDICE

5	DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO	41

5.1	Dimensionamento de redes	41

5.2	Materiais usados nas redes	41

5.3	RESUMO	44

DISTRIBUIÇÃO

de

AR COMPRIMIDO

# DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO

## Dimensionamento de redes

O Diâmetro das tubagens deve ser escolhido por forma a que se o consumo aumentar, a queda de pressão não deve ultrapassar 10 Kpa (0,1 bar), caso contrário a rentabilidade do sistema é prejudicada, diminuindo consideravelmente a sua capacidade.

O diâmetro da tubagem não é determinado a partir de quaisquer fórmulas empíricas ou para aproveitamento de materiais existentes, mas sim tendo em conta aspectos como:

 O volume corrente (vazão)

 O comprimento da rede de ar comprimido

 A queda de pressão (admissível)

 A pressão de trabalho

 O número de pontos de estrangulamento na rede

As redes de distribuição podem assumir variados tipos:

 Circuito aberto

 Circuito fechado

 Rede combinada

Na montagem de  redes, deve-se ter em atenção os seguintes aspectos:

 Não devem ser montadas dentro de paredes ou cavidades estreitas, pois dificulta a detecção de fugas.

 Em circuito aberto, devem ser montadas com um declive de 1 a 2%, na direcção do fluxo.

As tomadas devem ser instaladas na parte superior da rede, pois funciona como barreira à passagem de humidade para os elementos de trabalho. Os drenos devem ser colocados na parte inferior da rede

 Sempre que possível  as redes devem ser montadas em circuito fechado, porque se consegue uma alimentação uniforme, visto que o ar flui em ambas as direcções.

## Materiais usados nas redes

Rede Principal:

cobre, latão, aço liga, tubo aço preto, aço zincado (galvanizado), material sintético

Rede Secundária:

borracha, polietileno, poliamida

Vejamos um exemplo de determinação do diâmetro de uma rede:

Consumo de ar		= 240 m3/h

Aumento em 3 anos 300%	= 3 x 240 = 720 m3/h

Consumo total		= 720 + 240 = 960 m3/h

Comprimento da rede	= 280 m

Queda de pressão (admissível)	= 0,1 bar

Pressão na rede		= 8 bar

Comprimento Equivalente

6 peças “T”		6 x 10,5m	= 63m

1 válvula de passagem	1 x 32m	= 32m

5 cotovelos normais	5 x 1m	= 5m

Comprimento equivalente		= 100m

Comprimento da rede		= 280m

Comprimento Total		= 380m

Com este comprimento total, vamos novamente ao nomograma da página anterior e fazemos o novo traçado alterando apenas o comprimento e tirando daí o novo valor para o diâmetro, que será necessariamente maior.

## RESUMO

A Do ponto de vista teórico, não é possível resumir mais este capítulo do que já está, pelo que o Formando deve dirigir a sua atenção para o descrito na página 39.

A Do ponto de vista teórico-prático é aconselhável fazer uma análise cuidada do exercício representado, e por própria iniciativa (arbitrando valores) criar novas situações de estudo.